## Devis
MAUREL'EC |  |  |  | DEVIS N° | [à compléter]
Électricité générale – Domotique |  |  |  | Date | 15/10/2026
[Adresse] – [Téléphone] – maurelec.btp@gmail.com |  |  |  | Validité | 3 mois
Entrepreneur individuel (micro-entreprise) – SIRET : [à compléter] – Assurance décennale : [à compléter]
CLIENTE : | Mme [Nom] – [Adresse du chantier]
OBJET : | Rénovation électrique complète d'un appartement T4 (97,57 m² + 2 balcons) – installation 100 % connectée Legrand Céliane with Netatmo, pilotable sur smartphone, conforme NF C 15-100. Premier chiffrage établi sur plan, sans visite.
N° | Désignation (fourniture et pose) | Unité | Qté | PU | Total
1 | INSTALLATION DE CHANTIER ET DÉCHETS
1.1 | Approvisionnement du chantier : livraison du matériel, protections sols/menuiseries, mise en sécurité de l'installation existante | Forfait | 1 | 650 | 650
1.2 | Débarrassage, tri, évacuation et mise en déchetterie des déchets (gravats de saignées, câbles, emballages), frais de déchetterie inclus | Forfait | 1 | 850 | 850
|  |  |  | Sous-total lot 1 | 1500
2 | SAIGNÉES ET ENCASTREMENT EN MURS DURS ET SOLS
2.1 | Saignées en murs durs (béton / maçonnerie pleine) à la rainureuse avec aspiration | ml | 160 | 30 | 4800
2.2 | Saignées au sol (dalle / chape) pour passage des gaines ICTA | ml | 70 | 26 | 1820
2.3 | Carottage et scellement des boîtes d'encastrement Ø67 dans le béton | U | 140 | 9 | 1260
2.4 | Carottages de traversée de murs porteurs / cloisons béton | U | 10 | 45 | 450
2.5 | Rebouchage des saignées au mortier / enduit (prêt à peindre, hors peinture) | ml | 230 | 7 | 1610
|  |  |  | Sous-total lot 2 | 9940
3 | TABLEAU ÉLECTRIQUE ET GTL (situés dans le hall d'entrée)
3.1 | GTL Legrand 13 modules (hauteur 2,60 m) avec couvercles | U | 1 | 420 | 420
3.2 | Coffret Legrand Drivia 18 modules 4 rangées avec porte (≈ 20 % de réserve) | U | 1 | 460 | 460
3.3 | Interrupteur différentiel Legrand 40 A 30 mA type A (circuits éclairage, prises, équipements) | U | 3 | 175 | 525
3.4 | Interrupteur différentiel Legrand 40 A 30 mA type F (cuisson, lave-linge, climatisations) | U | 1 | 260 | 260
3.5 | Interrupteur différentiel Legrand 63 A 30 mA type A (circuits plancher chauffant) | U | 2 | 210 | 420
3.6 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 2 A (filtre à air / ventilation) | U | 1 | 38 | 38
3.7 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 10 A (circuits éclairage) | U | 4 | 38 | 152
3.8 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 16 A (prises, volets, stores, porte WC, filtre à eau, balcons, alarme/caméras, coffret com., hotte) | U | 11 | 38 | 418
3.9 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 16 A (circuits plancher chauffant, 1 par zone) | U | 9 | 38 | 342
3.10 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 20 A (prises séjour/cuisine, four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur, chauffe-eau, 4 climatisations) | U | 12 | 42 | 504
3.11 | Disjoncteur Legrand DX3 Ph+N 32 A (plaque de cuisson) | U | 1 | 48 | 48
3.12 | Contacteur jour/nuit Legrand 20 A (chauffe-eau, heures creuses) | U | 1 | 95 | 95
3.13 | Parafoudre Legrand type 2 Ph+N avec disjoncteur de déconnexion associé | U | 1 | 340 | 340
3.14 | Drivia with Netatmo : pack module Control + contacteur connecté (412191B) + module de mesure (412015) | U | 1 | 439.31 | 439.31
3.15 | Peignes, borniers, repérage des circuits, câblage et mise en ordre du tableau | Forfait | 1 | 480 | 480
3.16 | Tableau de communication Legrand Drivia grade 3TV (DTI, répartiteur RJ45, prise de courant intégrée) | U | 1 | 680 | 680
3.17 | Mise à la terre : barrette de coupure, conducteur principal, liaisons équipotentielles | Forfait | 1 | 290 | 290
|  |  |  | Sous-total lot 3 | 5911.31
4 | CRÉATION DES CIRCUITS DEPUIS LE TABLEAU (câble + gaine ICTA du tableau jusqu'au 1er point, raccordement au tableau)
4.1 | Circuits éclairage : zone jour, zone nuit, pièces d'eau/WC/buanderie, balcons | Circuit | 4 | 190 | 760
4.2 | Circuits prises : séjour, chambres 1-2, chambre 3/hall/dégagement, salles de bain, cuisine, balcons (+ brumisateurs/ventilateurs) | Circuit | 6 | 190 | 1140
4.3 | Circuits volets roulants et stores | Circuit | 2 | 190 | 380
4.4 | Circuits spécialisés : plaque, four, lave-vaisselle, hotte, lave-linge, sèche-linge, congélateur, chauffe-eau, filtre à eau, filtre à air, porte WC | Circuit | 11 | 190 | 2090
4.5 | Circuits alarme/caméras et coffret de communication | Circuit | 2 | 190 | 380
4.6 | Circuits climatisations réversibles (jusqu'aux unités extérieures) | Circuit | 4 | 190 | 760
4.7 | Circuits plancher chauffant (1 par zone) | Circuit | 9 | 190 | 1710
|  |  |  | Sous-total lot 4 | 7220
5 | ÉCLAIRAGE CONNECTÉ – LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO
5.1 | Point lumineux plafond DCL (boîte DCL + douille + fiche), dérivation 1,5 mm² sous ICTA sur le circuit éclairage – séjour 3, cuisine 2, chambres 3, SDB 4, WC 1, hall 1, dégagement 2, buanderie 1, dressing 1 | U | 18 | 70 | 1260
5.2 | Création des liaisons de commande (câble 1,5 mm² sous ICTA, boîte d'encastrement) – interrupteurs des pièces 14 + bibliothèque 1 | U | 15 | 45 | 675
5.3 | Interrupteur connecté Céliane with Netatmo avec neutre CB0409 + plaque – fourniture et pose – séjour 2, cuisine 2, chambres 3, SDB 2, WC 1, hall 1, dégagement 1, buanderie 1, dressing 1 | U | 14 | 114.87 | 1608.18
5.4 | Bibliothèque du séjour : alimentation éclairage en attente (dérivation, boîte de raccordement, emplacement à définir) | U | 1 | 55 | 55
5.5 | Bibliothèque du séjour : variateur connecté Céliane with Netatmo CB0409 + plaque – fourniture et pose | U | 1 | 114.87 | 114.87
5.6 | Commande sans fil Self-e Céliane with Netatmo CB0420 + plaque (têtes de lit 3, séjour 1, dégagement 1) – fourniture et pose | U | 5 | 122.39 | 611.95
5.7 | Commande générale sans fil « Départ / Arrivée » CB0400 + plaque (entrée) – fourniture et pose | U | 1 | 75.53 | 75.53
5.8 | Commande sans fil « Lever / Coucher » CB0423 + plaque (chambre parentale) – fourniture et pose | U | 1 | 84.39 | 84.39
|  |  |  | Sous-total lot 5 | 4484.92
6 | PRISES DE COURANT ET COMMUNICATION (NF C 15-100)
6.1 | Dérivation des points prises 16 A sur leur circuit (câble 2,5 mm², gaine ICTA, boîte d'encastrement) – 21 standard + 5 connectées | U | 26 | 45 | 1170
6.2 | Prise de courant 16 A 2P+T Céliane (CM0111 + CB0111 + support + plaque) – fourniture et pose – minimum NF C 15-100 : séjour 5, chambres 2 x3, cuisine 6 (dont 4 plan de travail, frigo), SDB 1 x2, hall 1, dégagement 1 | U | 21 | 44.28 | 929.88
6.3 | Prise de courant connectée Céliane with Netatmo CB0460 + plaque (pilotage + mesure) – séjour 2, chambres 3 – fourniture et pose | U | 5 | 106.68 | 533.4
6.4 | Création des lignes RJ45 cat. 6A depuis le tableau de communication (câble, gaine, boîte) | U | 5 | 65 | 325
6.5 | Prise RJ45 grade 3TV Céliane (CM0346 + CB0346 + support + plaque) – séjour 2, chambres 3 – fourniture et pose | U | 5 | 63.84 | 319.2
|  |  |  | Sous-total lot 6 | 3277.48
7 | VOLETS ROULANTS ET STORES CONNECTÉS
7.1 | Dérivation des alimentations moteurs sur le circuit volets/stores (câble, boîte de raccordement) – 6 volets + 2 stores | U | 8 | 60 | 480
7.2 | Interrupteur de volet roulant connecté Céliane with Netatmo CB0431 + plaque – chambres 3, séjour 2, cuisine 1 – fourniture et pose | U | 6 | 118.83 | 712.98
7.3 | Interrupteur de store connecté Céliane with Netatmo CB0431 + plaque (stores des balcons) – fourniture et pose | U | 2 | 118.83 | 237.66
7.4 | Commande générale volets roulants sans fil Céliane with Netatmo CB0432 + plaque – fourniture et pose | U | 1 | 118.87 | 118.87
|  |  |  | Sous-total lot 7 | 1549.51
8 | CHAUFFAGE AU SOL – ALIMENTATIONS EN ATTENTE
8.1 | Attente par zone de plancher chauffant : boîte de raccordement en fin de circuit – séjour, 3 chambres, cuisine, 2 SDB, hall/dégagement, buanderie/dressing (trame et thermostat non fournis) | U | 9 | 45 | 405
|  |  |  | Sous-total lot 8 | 405
9 | CLIMATISATIONS RÉVERSIBLES (alimentations)
9.1 | Attente climatisation à côté de l'unité extérieure, en fin de circuit 20 A (raccordement direct sur le groupe par le climaticien) | U | 4 | 45 | 180
|  |  |  | Sous-total lot 9 | 180
10 | CUISINE, ÉLECTROMÉNAGER ET ÉQUIPEMENTS (alimentations)
10.1 | Sortie de câble 32 A plaque de cuisson – fourniture et pose | U | 1 | 60 | 60
10.2 | Prise spécialisée 20 A four – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.3 | Prise spécialisée 20 A lave-vaisselle – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.4 | Sortie de câble hotte – fourniture et pose | U | 1 | 45 | 45
10.5 | Buanderie – prise spécialisée 20 A lave-linge – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.6 | Buanderie – prise spécialisée 20 A sèche-linge – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.7 | Buanderie – prise spécialisée 20 A congélateur – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.8 | Buanderie – sortie de câble chauffe-eau (circuit via contacteur jour/nuit) – fourniture et pose | U | 1 | 45 | 45
10.9 | Prise dédiée filtre à eau sous évier – fourniture et pose | U | 1 | 195 | 195
10.10 | Sortie de câble filtre à air – fourniture et pose | U | 1 | 45 | 45
10.11 | Commande connectée filtre à air Céliane with Netatmo CB0409 + plaque – fourniture et pose | U | 1 | 114.87 | 114.87
10.12 | Sortie de câble porte électrique WC – fourniture et pose (porte non fournie) | U | 1 | 45 | 45
|  |  |  | Sous-total lot 10 | 1524.87
11 | BALCONS (2)
11.1 | Attente éclairage extérieur (dérivation, boîte étanche) – balcon séjour 2, balcon chambre/cuisine 1 – appliques non fournies | U | 3 | 55 | 165
11.2 | Création des liaisons de commande éclairage balcons (câble, gaine, boîte) | U | 2 | 45 | 90
11.3 | Interrupteur connecté Céliane with Netatmo CB0409 + plaque pour éclairage balcon – fourniture et pose | U | 2 | 114.87 | 229.74
11.4 | Attente brumisateurs et ventilateurs (dérivation, boîte étanche, liaison de commande) – 1 brumisateur + 1 ventilateur par balcon | U | 4 | 55 | 220
11.5 | Commande connectée brumisateur / ventilateur Céliane with Netatmo CB0409 + plaque – fourniture et pose | U | 4 | 114.87 | 459.48
11.6 | Dérivation des points prises extérieures (câble 2,5 mm², gaine, boîte étanche) | U | 2 | 45 | 90
11.7 | Prise de courant étanche Legrand Plexo IP55 (069551L + 069651L) – 1 par balcon – fourniture et pose | U | 2 | 46.65 | 93.3
|  |  |  | Sous-total lot 11 | 1347.52
12 | SÉCURITÉ : DÉTECTION, ALARME, CAMÉRAS
12.1 | Détecteur de fumée connecté Netatmo NSA-PRO-FR NF EN 14604 – hall, dégagement nuit, séjour – fourniture et pose | U | 3 | 175.46 | 526.38
12.2 | Caméra intérieure Netatmo NSC-PRO (centrale de l'alarme), entrée – fourniture et pose | U | 1 | 270 | 270
12.3 | Sirène intérieure connectée Netatmo NIS01-PRO – fourniture et pose | U | 1 | 146.17 | 146.17
12.4 | Point d'alimentation caméra sur le circuit alarme/caméras (dérivation + boîte) | U | 3 | 55 | 165
12.5 | Caméra extérieure Netatmo NOC-PRO (balcons) – fourniture et pose | U | 2 | 350 | 700
|  |  |  | Sous-total lot 12 | 1807.55
13 | MISE EN SERVICE, DOMOTIQUE ET CONFORMITÉ
13.1 | Paramétrage application Legrand Home + Control / Netatmo : pièces, scénarios, volets, stores, alarme, assistants vocaux, formation de la cliente | Forfait | 1 | 480 | 480
13.2 | Essais, autocontrôle, mesures (isolement, terre, différentiels) et mise en service | Forfait | 1 | 280 | 280
13.3 | Attestation de conformité Consuel (rénovation totale) + dossier : schémas, plan d'implantation, DOE | Forfait | 1 | 360 | 360
|  |  |  | Sous-total lot 13 | 1120
|  |  |  | TOTAL NET À PAYER | 40268.16
TVA non applicable, article 293 B du CGI
|  |  |  | Acompte 30 % à la commande | 12080.448
OPTIONS (non comprises dans le total ci-dessus)
OPT.1 | Spots LED encastrés étanches (séjour, cuisine, salles de bain), fourniture et pose | U | 12 | 65 | 780
OPT.2 | Bibliothèque – VARIANTE A : spots LED encastrés basse tension + alimentation variable | U | 8 | 75 | 600
OPT.3 | Bibliothèque – VARIANTE B : ruban LED en profilé aluminium avec diffuseur (≈ 6 ml) | ml | 6 | 65 | 390
OPT.4 | Bibliothèque – VARIANTE B : alimentation 24 V variable pour ruban LED | U | 1 | 120 | 120
OPT.5 | Plus-value : remplacement des 21 prises standard par des prises connectées Céliane with Netatmo CB0460 (différence de fourniture) | U | 21 | 62.4 | 1310.4
OPT.6 | Délesteur / gestionnaire d'énergie (chauffage + climatisations) | U | 1 | 420 | 420
|  |  |  | Total options | 3620.4
CONDITIONS ET RÉSERVES
• Bibliothèque : choisir la variante A (spots) OU B (ruban LED) – ne pas additionner les deux. NON COMPRIS : dépose de l'installation existante ; trames chauffantes et thermostats du plancher chauffant ; appliques extérieures des balcons ; fourniture des volets roulants, stores, moteurs, climatisations, électroménager, chauffe-eau, hotte, filtres à eau/air, brumisateurs, ventilateurs et porte électrique WC (alimentation et commande uniquement) ; luminaires intérieurs (hors DCL) ; peinture après rebouchage ; demande de raccordement / modification d'abonnement Enedis.
• Moteurs de volets et de stores : filaires standard (montée/descente) pour être commandés par les interrupteurs Céliane with Netatmo.
• Pilotage : l'ensemble est piloté via l'application Legrand Home + Control (et Netatmo Security pour l'alarme/caméras), compatible Apple Home, Google et Alexa. Climatisations : pilotage via le module Wi-Fi du fabricant.
• Chiffrage établi sur plan, sans visite technique : quantités et métrés à confirmer lors de la visite. Le devis définitif pourra être ajusté.
• Conditions de paiement : 30 % à la commande, solde à la réception des travaux.
Bon pour accord – Date et signature de la cliente :
Note on E37: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E56: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E58: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E59: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E60: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E61: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E66: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E67: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E69: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E74: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E75: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E76: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E98: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E105: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E107: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E109: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E113: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E115: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur) + pose 35 €
Note on E136: Fourniture : prix d'achat × coefficient de marge (onglet Références fournisseur)

## Références fournisseur
Références Legrand / Netatmo à chiffrer chez le fournisseur
Prix d'achat HT Rexel en colonne F (cellules jaunes) – les prix de vente du devis en découlent (× coefficient F3 + pose 35 €). « Vérifié » = référence lue sur legrand.fr (oct. 2026) ; « À confirmer » = à valider avec le fournisseur (gamme en cours de renouvellement). Tarif public = indicatif.
|  |  |  | Coefficient de marge | 1.4
Désignation | Réf. Legrand | Usage dans le devis | Qté | Tarif public HT (info) | Ton prix achat HT | Total achat HT | Statut
Désignation | Réf. Legrand | Usage dans le devis | Qté | Tarif public HT (info) | Ton prix achat HT | Total achat HT | Statut | Prix vente HT (achat × coef)
PASSERELLE ET TABLEAU CONNECTÉ
Pack de démarrage Drivia with Netatmo : module Control + contacteur connecté | 412191B | Passerelle de toute l'installation (au tableau) + pilotage du cumulus | 1 | 297.2 | 196.54 | 196.54 | Vérifié | 275.156
Module de mesure de consommation connecté Drivia with Netatmo | 412015 | Suivi des consommations au tableau | 1 |  | 92.25 | 92.25 | À confirmer | 129.15
(Alternative) Pack de démarrage Céliane with Netatmo : prise Control + commande Départ/Arrivée, blanc | CB0443 | Seulement si on ne prend pas la passerelle Drivia | 0 | 144.1 |  | 0 | Vérifié | 0
ÉCLAIRAGE ET COMMANDES CONNECTÉES CÉLIANE WITH NETATMO
Interrupteur filaire connecté avec neutre, option variation, avec support et enjoliveur blanc | CB0409 | Éclairage pièces (14), balcons (2), variateur bibliothèque (1), brumisateurs + ventilateurs (4), filtre à air (1) | 22 |  | 55.77 | 1226.94 | Vérifié | 78.078
Commande sans fils Self-e (sans pile) éclairage et prises, avec support et enjoliveur blanc | CB0420 | Va-et-vient : têtes de lit (3), séjour (1), dégagement (1) | 5 |  | 61.14 | 305.7 | À confirmer | 85.596
Commande générale sans fils Départ/Arrivée, avec support et enjoliveur blanc | CB0400 | Entrée | 1 |  | 27.67 | 27.67 | À confirmer | 38.738
Commande Lever/Coucher Self-e sans fils, sans pile, avec support et enjoliveur blanc | CB0423 | Chambre parentale (remplacée par 064884L à épuisement) | 1 | 91.24 | 34 | 34 | Vérifié | 47.6
VOLETS ROULANTS ET STORES
Interrupteur connecté pour volets roulants et stores, avec support et enjoliveur blanc | CB0431 | 6 volets + 2 stores (moteurs filaires obligatoires) | 8 |  | 58.6 | 468.8 | Vérifié | 82.04
Commande sans fils pour volets roulants, avec support et enjoliveur blanc | CB0432 | Commande générale des volets | 1 |  | 58.63 | 58.63 | Vérifié | 82.082
PRISES
Prise connectée 16 A Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur blanc (mesure conso) | CB0460 | Séjour (2), chambres (3) | 5 | 76.8 | 49.92 | 249.6 | Vérifié | 69.888
Prise 2P+T Céliane bornes automatiques (mécanisme) | CM0111 | Prises standard | 21 |  | 3 | 63 | À confirmer | 4.2
Enjoliveur prise 2P+T Surface Confort Céliane blanc | CB0111 | Prises standard | 21 |  | 0.84 | 17.64 | Vérifié | 1.176
Support Céliane 1 poste (pour mécanismes CM) | à confirmer | Prises standard + RJ45 | 26 |  | 1.51 | 39.26 | À confirmer | 2.114
Prise RJ45 Céliane cat. 6A STP grade 3TV (mécanisme) | CM0346 | Séjour (2), chambres (3) | 5 | 24.51 | 15.47 | 77.35 | Vérifié | 21.658
Enjoliveur RJ45 grade 3TV Céliane blanc | CB0346 | Séjour (2), chambres (3) | 5 | 4.76 | 2.34 | 11.7 | Vérifié | 3.276
Prise 2P+T Plexo étanche IP55 gris à composer | 069551L | Balcons | 2 |  | 6.32 | 12.64 | À confirmer | 8.848
Boîtier saillie Plexo 1 poste (ou support encastré 069681L) | 069651L | Balcons | 2 |  | 2 | 4 | À confirmer | 2.8
Plaque de finition Céliane 1 poste (finition au choix de la cliente) | selon finition | 1 par appareil Céliane (67) | 67 |  | 1.28 | 85.76 | À confirmer | 1.792
SÉCURITÉ NETATMO
Détecteur de fumée intelligent Netatmo (pile 10 ans) | NSA-PRO-FR | Hall, dégagement, séjour | 3 | 161.5 | 100.33 | 300.99 | Vérifié | 140.462
Caméra intérieure intelligente Netatmo (centrale de l'alarme) | NSC-PRO | Hall d'entrée – pas de prix Rexel, prix devis estimé | 1 |  |  | 0 | À confirmer | 0
Sirène intérieure intelligente Netatmo | NIS01-PRO | Hall | 1 |  | 79.41 | 79.41 | À confirmer | 111.174
Caméra extérieure intelligente Netatmo (NOC-S-PRO = avec sirène) | NOC-PRO | Balcons – pas de prix Rexel, prix devis estimé | 2 |  |  | 0 | À confirmer | 0
[5 empty] | Total achat HT | 3351.88
Tableau électrique (coffret Drivia 4 rangées, GTL 13 modules, 6 interrupteurs différentiels, 38 disjoncteurs DX3, parafoudre, contacteur jour/nuit, tableau de communication grade 3TV) : à chiffrer par le fournisseur sur la liste de l'onglet « Tableau électrique ».
Note on F3: Marge demandée : achat 100 € → vente 140 €. Modifier ici pour tout recalculer.

## Tableau électrique
Répartition prévisionnelle des circuits – coffret Drivia 4 rangées (hall d'entrée)
En tête : disjoncteur de branchement Enedis, parafoudre type 2, module Control Drivia with Netatmo + mesure.
N° | Différentiel 30 mA | Circuit | Disjoncteur | Section
1 | ID1 – 40 A type A | Éclairage zone jour (séjour, bibliothèque, cuisine, hall) | 10 A | 1,5 mm²
2 | ID1 – 40 A type A | Éclairage zone nuit (chambres, dégagement, dressing) | 10 A | 1,5 mm²
3 | ID1 – 40 A type A | Prises séjour (7) | 20 A | 2,5 mm²
4 | ID1 – 40 A type A | Prises chambres 1 et 2 (6) | 16 A | 2,5 mm²
5 | ID1 – 40 A type A | Volets roulants (6) | 16 A | 1,5 mm²
6 | ID1 – 40 A type A | Stores balcons (2) | 16 A | 1,5 mm²
7 | ID1 – 40 A type A | Coffret de communication | 16 A | 1,5 mm²
8 | ID1 – 40 A type A | Filtre à air | 2 A | 1,5 mm²
9 | ID2 – 40 A type A | Éclairage SDB 1, SDB 2, WC, buanderie | 10 A | 1,5 mm²
10 | ID2 – 40 A type A | Éclairage balcons (extérieur) | 10 A | 1,5 mm²
11 | ID2 – 40 A type A | Prises chambre 3, hall, dégagement (5) | 16 A | 2,5 mm²
12 | ID2 – 40 A type A | Prises SDB 1, SDB 2 (2) | 16 A | 2,5 mm²
13 | ID2 – 40 A type A | Balcons : prises, brumisateurs + ventilateurs | 16 A | 2,5 mm²
14 | ID2 – 40 A type A | Porte électrique WC | 16 A | 1,5 mm²
15 | ID2 – 40 A type A | Alarme / caméras | 16 A | 1,5 mm²
16 | ID2 – 40 A type A | Filtre à eau (sous évier) | 16 A | 2,5 mm²
17 | ID3 – 40 A type A | Prises cuisine : plan de travail + frigo (6) | 20 A | 2,5 mm²
18 | ID3 – 40 A type A | Four | 20 A | 2,5 mm²
19 | ID3 – 40 A type A | Lave-vaisselle | 20 A | 2,5 mm²
20 | ID3 – 40 A type A | Congélateur (buanderie) | 20 A | 2,5 mm²
21 | ID3 – 40 A type A | Sèche-linge (buanderie) | 20 A | 2,5 mm²
22 | ID3 – 40 A type A | Hotte | 16 A | 1,5 mm²
23 | ID3 – 40 A type A | Chauffe-eau (buanderie) via contacteur jour/nuit | 20 A | 2,5 mm²
24 | ID4 – 40 A type F | Plaque de cuisson | 32 A | 6 mm²
25 | ID4 – 40 A type F | Lave-linge (buanderie) | 20 A | 2,5 mm²
26 | ID4 – 40 A type F | Climatisation séjour (attente UE) | 20 A | 2,5 mm²
27 | ID4 – 40 A type F | Climatisation chambre 1 | 20 A | 2,5 mm²
28 | ID4 – 40 A type F | Climatisation chambre 2 | 20 A | 2,5 mm²
29 | ID4 – 40 A type F | Climatisation chambre 3 | 20 A | 2,5 mm²
30 | ID5 – 63 A type A | Plancher chauffant séjour | 16 A | 2,5 mm²
31 | ID5 – 63 A type A | Plancher chauffant cuisine | 16 A | 2,5 mm²
32 | ID5 – 63 A type A | Plancher chauffant hall / dégagement | 16 A | 2,5 mm²
33 | ID5 – 63 A type A | Plancher chauffant buanderie / dressing | 16 A | 2,5 mm²
34 | ID6 – 63 A type A | Plancher chauffant chambre 1 | 16 A | 2,5 mm²
35 | ID6 – 63 A type A | Plancher chauffant chambre 2 | 16 A | 2,5 mm²
36 | ID6 – 63 A type A | Plancher chauffant chambre 3 | 16 A | 2,5 mm²
37 | ID6 – 63 A type A | Plancher chauffant salle de bain 1 | 16 A | 2,5 mm²
38 | ID6 – 63 A type A | Plancher chauffant salle de bain 2 | 16 A | 2,5 mm²
|  | Nombre de circuits | 38
|  | Nombre maximum de circuits par différentiel (8 recommandé) | 8

## Points à vérifier
Hypothèses retenues et points à vérifier lors de la visite
• | SANS CONTACT : à valider avec la cliente. Devis établi avec des interrupteurs connectés Céliane with Netatmo partout (pas de tactile dans cette gamme) ; le sans contact passe par la voix et le smartphone.
• | PUISSANCE : plancher chauffant (~8,5 kW) + 4 climatisations + cuisson → vérifier l'abonnement (probablement 18 kVA mono ou passage en triphasé). Délesteur conseillé (en option).
• | PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE : alimentations en attente uniquement. Trames et thermostats fournis et posés par le fournisseur du plancher (prévoir leurs thermostats compatibles smartphone si la cliente veut tout piloter).
• | BUANDERIE : lave-linge, sèche-linge, congélateur et chauffe-eau. Vérifier la place (2,56 m² sur le plan) et le passage des câbles.
• | BIBLIOTHÈQUE DU SÉJOUR : emplacement à définir ; alimentation + variateur connecté prévus, spots (variante A) ou ruban LED (variante B) en option.
• | VOLETS : 6 estimés d'après le plan (3 chambres, 2 séjour, 1 cuisine). STORES : 2 estimés (balcons). À compter sur place.
• | CAMÉRAS : 3 points d'alimentation + 2 caméras extérieures fournies – à confirmer avec la cliente (ou alimentation seule).
• | PIÈCES : la cliente annonce 3 chambres, séjour, cuisine, buanderie, dressing, 2 SDB, WC. Les « SÉCH. » / « RANGT. » du plan sont supposés être la buanderie et le dressing.
• | PRISES : nombre minimum NF C 15-100 (séjour 7, chambres 3, cuisine 6, SDB 1, hall et dégagement 1). Dressing, buanderie et WC < 4 m² : pas de prise imposée. Balcons : 1 prise étanche par balcon (demande client).
• | Saignées : 160 ml murs + 70 ml sol estimés pour un immeuble béton – à recaler à la visite (ce poste pèse lourd dans le total).
• | PRIX : appareillage connecté et Netatmo = prix d'achat Rexel × 1,40 + pose 35 € par appareil ; création des circuits depuis le tableau = 190 € par circuit (38 circuits), dérivations vers les points comptées à part. Caméras NSC-PRO / NOC-PRO : pas de prix Rexel, prix estimés.
Légende : chiffres en BLEU = quantités / prix modifiables. Montants sans TVA (micro-entreprise, art. 293 B du CGI).